## АТ1 АТ2 17.06.2015г
Протокол
замеров напряжения и нагрузок
ПС Протон
на 17 июня2015 г.
п/п | Наимен ование ПС | Класс напряж ения ПС | Диспет черское наимен ование AT | Номинальное напряжение | Регулир. диапазон | Наличие устройства АРН и его использо вание | Режим работы по замерному дню
[7 empty] | 04-00 |  | 10-00 |  | 22-00
[7 empty] | Полож РПН | Коэфф. трансформ | Полож РПН | Коэфф. трансформ | Полож РПН | Коэфф. трансформ
1 | Протон | 220/110 | AT1 | 220/110/10 | ±13% | — | 13 | 236,2/115,3/10,5 | 13 | 230,8/111,5/10,2 | 13 | 233,4/113,2/10,3
2 | Протон | 220/110 | AT2 | В ремонте

## АОПО 17.06.2015г
Приложение 1
Данные по фактической величине нагрузки, подключённой к АОПО
режимный день 17.06.2015г.
№ | Противоаварийная | Наименование линий | Присоединение |  | 04-00час. |  |  | 10-00 час. |  |  | 22-00 час.
п/п | автоматика |  |  | P, МВт | Q, МВАр | I, А | P, МВт | Q, МВАр | I, А | P, МВт | Q, МВАр | I, А
1 |  |  | ф.7 ввод№1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | АОПО Протвино 2 | Протон-Протвино2 | ф.8 ввод№2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  | ф.31 РП-СВ | 0.08 | 0.04 | 5.1701 | 0.24 | 0.1 | 15.0289 | 0.19 | 0.08 | 11.9165
4 |  |  | ф.87 РП 5/50 | 0.52 | 0.25 | 33.3511 | 0.68 | 0.32 | 43.4411 | 0.65 | 0.35 | 42.6729
5 |  |  | ф.90 РП 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  |  | ф.94 резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | АОПО Протвино 1 | Протон-Протвино1 | ф.95 резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  |  | ф.97 КРУ КТУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  | ф.98 РП 5/50 | 0.08 | 0.04 | 5.1701 | 0.08 | 0.035 | 5.0475 | 0.08 | 0.04 | 5.1701
10 |  |  | ф.105 РП-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  |  | ф.111 34СД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  |  | ф.113Тр-р 9Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  |  | ф. 114 Тр-р 8Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | АОПО ГПП220кВ | Протон-У-70 | Т-1ГПП У-70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ПС Протон
Протокол
замеров фактического потокораспределения напряжения и нагрузок
ПС «Протон»
на 17 июня 2015 г.
№ п/п | Наименование ПС | Класс напряжения | Наименование присоединения | Класс напряжения |  | 04-00 |  |  |  | 10-00 |  |  |  | 22-00
[5 empty] | Р,МВт | Q,Mвap | 1,А | U,kB | Р,МВт | Q,Mвap | 1,А | U,kB | Р,МВт | Q,Mвap | 1,А | U,kB
1 | Калужская-1 | 220/110 | ПС «Протон» приём | 220/110 | 21.12 | 0 | 46.55 | 236.2 | 23.76 | 0 | 64.7 | 230.8 | 29.04 | 0 | 67.72 | 233.4
2 | «Калужская-2 | 220/110 | ПС «Протон» приём | 220/110 | 21.12 | 0 | 49.09 | 236.1 | 23.96 | 2.64 | 67.81 | 230.7 | 31.68 | 2.64 | 69.47 | 233.6
3 | «Протон» | 220/110/10 | Протвино-1 отдача | 110/10 | 6.6 | 0 | 30.83 | 115.3 | 8.8 | 0 | 61.93 | 111.5 | 4.4 | 2.2 | 49.89 | 113.2
4 | «Протон» | 220/110/10 | Протвино-2 отдача | 110/10 | 6.6 | 0 | 30.29 | 115.4 | 8.8 | 2.2 | 48.2 | 111.6 | 8.8 | 2.2 | 45.71 | 113.6
5 | «Протон» | 220/110/10 | ПС Заокская отдача | 110/10 | 2.2 | 2.2 | 10.61 | 115.4 | 4.4 | 2.2 | 17.8 | 111.6 | 4.4 | 2.2 | 24.33 | 113.6
6 | «Протон» | 220/110/10 | ПС «Космос» отдача | 110/10 | 31.68 | 0 | 123.7 | 115.3 | 31.68 | 0 | 143.8 | 111.5 | 39.6 | 0 | 160 | 113.2
| «Протон» | 220/110/10 | ПС «Космос» приём | 110/10 | 0 | 4.4 | 0 | 115.4 | 0 | 4.4 | 0 | 111.5 | 0 | 4.4 | 0 | 113.2
7 | АТ-1 | 220/110/10 | ПС «Протон» приём | 220/110/10 | 40 | 2 | 100 | 236.2 | 52 | 4 | 140 | 230.8 | 55 | 3 | 130 | 233.4
8 | АТ-2 | 220/110/10 | ПС «Протон» приём | 220/110/10 | В РЕМОНТЕ
Линии "Протон-Протвино-1";"Протон-Протвино-2";"Протон"-"Заокская"; 17 июня 2015г.работали только на отдачу; линия "Протон"-"Космос" работала на приём (реактивн.энерг.) и на отдачу (актив.энер.)

## ПС Протвино Т1-Т4 17.06.2015г
| 17.06.2015г | [6 empty] | Нагрузка трансформаторов ГПП 110/10
Время |  | Т-1 |  |  |  |  | Т-2 |  |  |  |  | Т-3 |  |  |  |  | Т-4
| ст.110кВ |  |  | ст.10кВ | Положение РПН | ст.110кВ |  |  | ст.10кВ | Положение РПН | ст.110кВ |  |  | ст.10кВ | Положение РПН | ст.110кВ |  |  | ст.10кВ | Положение РПН
| I | U | Р | U |  | I | U | Р | U |  | I | U | Р | U |  | I | U | Р | U
| кА | кB | кВт | кB |  | кА | кB | кВт | кB |  | кА | кB | кВт | кB |  | кА | кB | кВт | кB
0 | 0.03 | 115.5 | 1600 | 10.23 | 3 | 0.04 | 114.1 | 1100 | 10.2 | 4 | 0.03 | 115.5 | 10680 | 10.26 | 10 | 0.04 | 114.1 | 14480 | 10.2 | 3
1 | 0.03 | 114.9 | 1600 | 10.25 | 3 | 0.04 | 113.6 | 11000 | 10.2 | 4 | 0.03 | 114.9 | 10680 | 10.26 | 10 | 0.04 | 113.6 | 14480 | 10.2 | 3
2 | 0.025 | 115.4 | 1560 | 10.24 | 3 | 0.03 | 114 | 11200 | 10.18 | 4 | 0.025 | 115.4 | 10440 | 10.24 | 10 | 0.03 | 114 | 14360 | 10.2 | 3
3 | 0.025 | 115.6 | 1640 | 10.3 | 3 | 0.03 | 114.2 | 11280 | 10.19 | 4 | 0.025 | 115.6 | 10280 | 10.24 | 10 | 0.03 | 114.2 | 14520 | 10.2 | 3
4 | 0.025 | 115.8 | 1600 | 10.3 | 3 | 0.03 | 114.4 | 11080 | 10.19 | 4 | 0.025 | 115.8 | 10160 | 10.18 | 10 | 0.03 | 114.4 | 14520 | 10.2 | 3
5 | 0.025 | 116.1 | 1400 | 10.32 | 3 | 0.03 | 114.6 | 10880 | 10.2 | 4 | 0.025 | 116.1 | 9160 | 10.1 | 10 | 0.03 | 114.6 | 11280 | 10.3 | 3
6 | 0.025 | 116.3 | 1400 | 10.32 | 3 | 0.03 | 114.8 | 10800 | 10.17 | 4 | 0.025 | 116.3 | 9320 | 10.25 | 11 | 0.03 | 114.8 | 10760 | 10.3 | 3
7 | 0.03 | 115.7 | 800 | 10.35 | 3 | 0.05 | 114.3 | 10560 | 10.14 | 4 | 0.03 | 115.7 | 9400 | 10.26 | 11 | 0.05 | 114.3 | 9760 | 10.2 | 3
8 | 0.04 | 114.6 | 760 | 10.34 | 3 | 0.059 | 113 | 11600 | 10.12 | 4 | 0.04 | 114.6 | 9960 | 10.28 | 12 | 0.059 | 113 | 10000 | 10.2 | 3
9 | 0.05 | 112.4 | 840 | 10.34 | 3 | 0.06 | 111.3 | 13240 | 10.34 | 5 | 0.05 | 112.4 | 10120 | 10.3 | 12 | 0.06 | 111.3 | 10960 | 10.1 | 4
10 | 0.05 | 112 | 800 | 10.35 | 3 | 0.06 | 110.7 | 13920 | 10.31 | 5 | 0.05 | 112 | 10480 | 10.35 | 12 | 0.06 | 110.7 | 12800 | 10.2 | 4
11 | 0.03 | 112.5 | 1520 | 10.37 | 3 | 0.06 | 111 | 14080 | 10.3 | 5 | 0.03 | 112.5 | 12240 | 10.2 | 13 | 0.06 | 111 | 15960 | 10.1 | 4
12 | 0.03 | 112.6 | 1040 | 10.35 | 3 | 0.06 | 111 | 13440 | 10.22 | 5 | 0.03 | 112.6 | 11840 | 10.21 | 13 | 0.06 | 111 | 14640 | 10.33 | 5
13 | 0.04 | 112.8 | 720 | 10.34 | 3 | 0.06 | 111.3 | 12920 | 10.17 | 5 | 0.04 | 112.8 | 11480 | 10.24 | 13 | 0.06 | 111.3 | 14000 | 10.32 | 5
14 | 0.05 | 112.9 | 1560 | 10.32 | 3 | 0.06 | 111.5 | 13800 | 10.35 | 6 | 0.05 | 112.9 | 12440 | 10.27 | 13 | 0.06 | 111.5 | 17280 | 1034 | 5
15 | 0.04 | 112.6 | 1600 | 10.33 | 3 | 0.06 | 111.1 | 13520 | 10.38 | 6 | 0.04 | 112.6 | 12520 | 10.3 | 13 | 0.06 | 111.1 | 17680 | 10.37 | 5
16 | 0.05 | 113.2 | 600 | 10.31 | 3 | 0.05 | 111.7 | 13960 | 10.27 | 5 | 0.05 | 113.2 | 11080 | 10.34 | 13 | 0.05 | 111.7 | 14840 | 10.4 | 5
17 | 0.05 | 114 | 1280 | 10.3 | 3 | 0.05 | 112.7 | 13680 | 10.32 | 5 | 0.05 | 114 | 11360 | 10.38 | 13 | 0.05 | 112.7 | 14120 | 10.43 | 5
18 | 0.05 | 114.1 | 1240 | 10.3 | 3 | 0.05 | 112.7 | 13080 | 10.38 | 5 | 0.05 | 114.1 | 12960 | 10.23 | 12 | 0.05 | 112.7 | 15720 | 10.2 | 4
19 | 0.05 | 114.1 | 1240 | 10.3 | 3 | 0.05 | 112.8 | 13000 | 10.26 | 4 | 0.05 | 114.1 | 13120 | 10.3 | 12 | 0.05 | 112.8 | 15960 | 10.3 | 4
20 | 0.05 | 115.2 | 1400 | 10.32 | 3 | 0.05 | 113.6 | 12880 | 10.25 | 4 | 0.05 | 115.2 | 13080 | 10.35 | 12 | 0.05 | 113.6 | 15680 | 10.4 | 4
21 | 0.05 | 114.1 | 1600 | 10.32 | 3 | 0.05 | 113 | 13080 | 10.25 | 4 | 0.05 | 114.1 | 12760 | 10.22 | 11 | 0.05 | 113 | 15280 | 10.17 | 3
22 | 0.05 | 114 | 1600 | 10.3 | 3 | 0.05 | 112.7 | 13160 | 10.22 | 4 | 0.05 | 114 | 12520 | 10.3 | 11 | 0.05 | 112.7 | 15040 | 10.19 | 3
23 | 0.04 | 114.9 | 1280 | 10.3 | 3 | 0.05 | 113.6 | 12480 | 10.2 | 4 | 0.04 | 114.9 | 11000 | 10.36 | 11 | 0.05 | 113.6 | 12280 | 10.2 | 3
24 | 0.03 | 115.5 | 1280 | 10.34 | 3 | 0.04 | 114.1 | 11120 | 102 | 4 | 0.03 | 115.5 | 9640 | 10.21 | 10 | 0.04 | 114.1 | 9840 | 10.3 | 3
В сутки |  |  | 31960 |  |  |  |  | 300860 |  |  |  |  | 278720 |  |  |  |  | 346240